	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Kod
	Pos
	Text
	Mängd
	Enhet
	Rev.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNING
	Sidnr



	[image: image2.png]



	5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM
	4

	
	Projektnamn

Kv. Totalentreprenören 1
	Projektnr

11xxxx

	
	
	Datum

2024-XX-XX

	Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
	
	Rev.datum

2024-XX-XX

	Kod
	
	Text
	Mängd
	Enhet
	Rev.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



PU
SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNING
PUA 
SAMMANSATTA SANITETSENHETER
PUA.1
Förtillverkade badrumsenheter

Specifikation på Våtrumskassett

Fabrikat:
Uponor 


Modell:
 
Reno Port 

Komplett våtrumskassett, testad och godkända med Apex våtrumsmanchett mot tätskikt i våtrum.

Godkända tätskiktsfabrikat:  https://uponorprefab.se/kassetter/tatskikt
Försedd med stamledning för spillvatten samt isolerade stamledningar för kall- och varmvatten och varmvattencirkulation. Inbyggd spolcistern, utrustad med mekanism för hel- och halvspolning. Inspektionslucka i lackerat stål i vit med integrerad spolning för WC, lås för lucka i kromat stål.

Förberedd för kakel eller med vitlackad stålplåtsyta (välj utförande).

Våtrumskassett levereras med:

· Valvgenomföring.

· Membran för tätskiktsanslutning
· En specialanpassad brandmanchett som klarar EI 90. 
· Tappvattenrör av kompositrör med Uponor S-Presskopplingar

· Rör till tappställen Uponor Unipipe vita eller Metallic.

· Fördelararrör av Uponor Aqua plus färdig för köksanslutning 

· Vattenmätarkonsol 110 mm på  både varmt och kallt vatten.

· Avloppsstam av Uponor Decibel Ø 110

· Varmvattenstam och VVC samisolerad med PUR skum i en 90 mm mantel 

· Isolering kallvattenstam, cellgummi 32 mm 

· Färdigkapade och hålade fibercementskivor för kakelbeklädnad medföljer. (vid val av kakelutförande)

Utförande

Genomföringsplåten skruvas fast mot golv och vägg, ingen gjutning är nödvandig.

Genomföringsplåten ansluter till tärskiktet med ett membran.

Kassetten monteras på genomföringsplåten.

Kassetten är avsedd för montering på insidan av tätskiktet. 

Brandgenomföringarna utförs med en specialdesignad brandmanchett.

Överdelen mellan rör och genomföringsdel tätas med gummigenomföringar.

Avstängningsventiler placerade inom våtrumskasett för kallt-och varmtvatten.
Läckageindikering mynnar ut under klossetten.
I våtutrymmen ska tätning utföras med tätningsmassa mellan sanitetsenhet och ytskikt, montage av sanitetsutrustning och brickor samt kring plugg och i skruvhål i samband med infästning.

Tätningsmassan ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent, och åldringsbeständigt.

Enheter och utrustningar ska vara försedda med erforderliga fästdon för montering.

Kassetten uppfyller kraven i EN 997, Säker Vatteninstallation 2021:1 och 

BBV 2021:1

Entreprenören skall före installation kontrollera våtutrymmet i:

· Höjdled, färdigt badrum måste ha en takhöjd om min 2300 mm, nedsänkt tak kan vara lägre.

· Att håltagningen mellan planen skall linjera både i djup och sidled.
· Att eventuuell avvikelse i stammarnas linjering inte är större än 30 mm i sid-och djupled mellan plan.

[image: image3.png]


[image: image4.jpg]UpPONOf(



[image: image1.png]



PUE.121
Väggmonterade klosetter av porslin

Uponor Våtrumskassett Reno Port ska förses med WC-skål 
(välj WC-skål med bultavstånd 180 eller 230mm) 


