KOD	INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5	VA- VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	3

P	APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	3

PJ	VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE	3

Combi Port M-Pro RC-N	4

Combi Port M-Pro UFH-N	5

Combi Port M-Pro UFH-N 2HC	6

Combi Port M-3pipe UFH-N	7

Combi Port M-4pipe HC-N	8

Instruktion

Denna beskrivning är vägledande vid föreskrift av Uponor Combi Port, undercentraler för decentraliserad produktion av tappvarmvatten utan behov av varmvattencirkulation, och reglering av värme och kyla för olika applikationer.

Text markerad gul är vägledande och kan avlägsnas vid föreskrift.

Text markerad grå är konfigurativ och ska anpassas vid föreskrift. Data i produktkort är nominell ska tas fram i samråd med Uponor för varje konfiguration.

Samtliga ingående komponenter i sammansatt utrustning ska utföras enligt respektive kod och rubrik.

Relevanta koder och rubriker för vald konfiguration ska tillfogas beskrivningen vid föreskrift.

BSAB-register

| Komponent | BSABwr |
| --- | --- |
| Plattvärmeväxlare | PJB |
| PM-ventil | PSE.21 |
| Zonventil | PSD.3 |
| Termostatventil | PSE.11 |
| Avstängningsventiler | PSB |
| Returledningsbegränsare | PSD.12 |
| Säkerhetstemperaturbegränsare | PSG.11 |
| Backventil | PSE.31 |
| Avluftningsskruv | PSF.14 |
| Dränerings- och påfyllningsventil | PPC.651 |
| Vattenhammaravledare | PSF.11 |
| Differenstrycksregulator | PSE.21 |
| Sil/filter | PMB.211 |
| Cirkulationspump | PKB |
| Passbit för vattenmätare, 110 mm, R20 | UGE |
| Passbit för värmemängdsmätare, 110 mm, R20 | UGA |

Denna beskrivning ansluter till VVS & Kyl AMA 25.

5	VA- VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

P	APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PJ	VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE

PJB	VÄRMEVÄXLARE

PJB.0	Sammansatta värmeväxlarenheter

Combi Port M-Pro RC-N

Applikation

Uponor Combi Port M-Pro RC-N används för tappvarmvattenproduktion och reglering av ett sekundärt högtempererat värmesystem, t.ex. för radiatorer. Denna central används även för enbart tappvarmvattenproduktion.

VVX00×-

Uponor Combi Port M-Pro RC-N, prefabricerad central med integrerad värmeväxlare för decentraliserad varmvattenproduktion och värmekrets för radiatorsystem.

Värmeväxlaren är försedd med mekanisk proportionell flödesreglering för varmvattentappning och tömning efter varmvattentappning via den patenterade PM-ventilen.

Radiatorvärmekretsen regleras via zonventil.

Varmvattenfördelare är integrerad i höljet.

Funktionsöversikt

| Rumsstyrning | Smatrix Base (trådbunden) Smatrix Base Pro (modbus) Smatrix Wave (wifi) |
| --- | --- |
| Elmatning | 230 V, 50 Hz |
| Hölje | 1000 × 450 x 145 mm (H × B × D) 1000 × 580 x 145 mm (H × B × D) 1800 × 450 x 145 mm (H × B × D) 1800 × 580 x 145 mm (H × B × D) |
| Passbit för mätare | Kallvatten R20 110 mm Värme R20 110 mm |

Produktkort

VVX00×-××1			1

|  | Kallvatten primär | Värme primär | Varmvatten sekundär | Värme sekundär, oshuntad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Förklaring | - | - | - | Radiatorer |
| System | KV0× | VS0× | VV0× | VS2× |
| Temperatur in | 10°C | 55°C | 10°C | 40°C |
| Temperatur ut | - | 28–35°C | 52°C | 55°C |
| Effekt | - | - | - | 2 000 W |
| Flöde | - | - | 19 l/min | 115 l/h |
| Anslutnings-riktning | Upp | Ned | Upp | Upp |
| Fördelning, antal avstick | - | - | 5 | 2 |

Combi Port M-Pro UFH-N

Applikation

Uponor Combi Port M-Pro UFH-N används för tappvarmvattenproduktion och shuntning av ett sekundärt lågtempererat värmesystem, t.ex. för golvvärme.

VVX00×-

Uponor Combi Port M-Pro UFH-N, prefabricerad central med integrerad värmeväxlare för decentraliserad varmvattenproduktion och värmekrets för golvvärmesystem.

Värmeväxlaren är försedd med mekanisk proportionell flödesreglering för varmvattentappning och tömning efter varmvattentappning via den patenterade PM-ventilen.

Golvvärmekretsen regleras via integrerad shunt med zonventil, cirkulationspump och termostatventil.

Varmvatten- och golvvärmefördelare är integrerade i höljet.

Funktionsöversikt

| Rumsstyrning | Smatrix Base (trådbunden) Smatrix Base Pro (modbus) Smatrix Wave (wifi) |
| --- | --- |
| Elmatning | 230 V, 50 Hz |
| Hölje | 1000 × 580 × 145 mm (H × B × D) 1800 × 580 × 145 mm (H × B × D) |
| Passbit för mätare | Kallvatten R20 110 mm Värme R20 110 mm |

Produktkort

VVX00×-××1			1

|  | Kallvatten primär | Värme primär | Varmvatten sekundär | Värme sekundär, shuntad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Förklaring | - | - | - | Golvvärme |
| System | KV0× | VS0× | VV0× | VS3× |
| Temperatur in | 10°C | 55°C | 10°C | 30°C |
| Temperatur ut | - | 28–35°C | 52°C | 35°C |
| Effekt | - | - | - | 3 000 W |
| Flöde | - | - | 19 l/min | 516 l/h |
| Anslutnings-riktning | Upp | Ned | Upp | Ned |
| Fördelning, antal avstick | - | - | 5 | 2 × 4 |

Combi Port M-Pro UFH-N 2HC

Applikation

Uponor Combi Port M-Pro UFH-N 2HC används för tappvarmvattenproduktion, reglering av ett sekundärt högtempererat värmesystem, t.ex. för radiatorer, och shuntning av ett sekundärt lågtempererat värmesystem, t.ex. för golvvärme.

VVX00×-

Uponor Combi Port M-Pro UFH-N 2HC, prefabricerad central med integrerad värmeväxlare för decentraliserad varmvattenproduktion och dubbla värmekretsar för radiator- och golvvärmesystem.

Värmeväxlaren är försedd med mekanisk proportionell flödesreglering för varmvattentappning och tömning efter varmvattentappning via den patenterade PM-ventilen.

Radiatorvärmekretsen regleras via zonventil.

Golvvärmekretsen regleras via integrerad shunt med zonventil, cirkulationspump och termostatventil.

Varmvatten- och golvvärmefördelare är integrerade i höljet.

Funktionsöversikt

| Rumsstyrning | Smatrix Base (trådbunden) Smatrix Base Pro (modbus) Smatrix Wave (wifi) |
| --- | --- |
| Elmatning | 230 V, 50 Hz |
| Hölje | 1000 × 580 × 145 mm (H × B × D) 1800 × 580 × 145 mm (H × B × D) |
| Passbit för mätare | Kallvatten R20 110 mm Värme R20 110 mm |

Produktkort

VVX00×-××1			1

|  | Kallvatten primär | Värme primär | Varmvatten sekundär | Värme sekundär oshuntad | Värme sekundär, shuntad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Förklaring | - | - | - | Radiatorer | Golvvärme |
| System | KV0× | VS0× | VV0× | VS2× | VS3× |
| Temperatur in | 10°C | 55°C | 10°C | 40°C | 30°C |
| Temperatur ut | - | 28–35°C | 52°C | 55°C | 35°C |
| Effekt | - | - | - | 2 000 W | 3 000 W |
| Flöde | - | - | 19 l/min | 115 l/h | 516 l/h |
| Anslutnings-riktning | Upp | Ned | Upp | Upp | Ned |
| Fördelning, antal avstick | - | - | 5 | 2 | 2 × 4 |

Combi Port M-3pipe UFH-N

Applikation

Uponor Combi Port M-3pipe UFH-N används för tappvarmvattenproduktion och reglering av ett centralt shuntat sekundärt värmesystem. Centralen är försedd med två primära tilloppsledningar för samtidig tappvarmvattenproduktion och tillförsel av kyla via värmekretsen, t.ex. sommartid. Primär returledning är gemensam. Denna central används där returtemperatur från kylsystemet är snarlik returtemperatur från tappvarmvattenproduktionen, t.ex. i golvkylsystem.

VVX00×-

Uponor Combi Port M-3pipe UFH-N, prefabricerad central med integrerad värmeväxlare för decentraliserad varmvattenproduktion och värmekrets.

Centralen är försedd med två primära värmetilloppsanslutningar för samtidig varmvattenproduktion och distribution av kyla via värmekretsen.
Primär värmereturanslutning är gemensam.

Värmeväxlaren är försedd med mekanisk proportionell flödesreglering för varmvattentappning och tömning efter varmvattentappning via den patenterade PM-ventilen.

Värmekretsen regleras via zonventil.

Varmvatten- och värmefördelare är integrerade i höljet.

Funktionsöversikt

| Rumsstyrning | Smatrix Base (trådbunden) Smatrix Base Pro (modbus) Smatrix Wave (wifi) |
| --- | --- |
| Elmatning | 230 V, 50 Hz |
| Hölje | 1000 × 580 × 145 mm (H × B × D) 1800 × 580 × 145 mm (H × B × D) |
| Passbit för mätare | Kallvatten R20 110 mm Värme R20 110 mm |

Produktkort

VVX00×-××1			1

|  | Kallvatten primär | Värme primär |  | Varmvatten sekundär | Värme sekundär | Kyla sekundär |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Förklaring | - | - |  | - | - |  |
| System | KV0× | VS0× |  | VV0× | KS3× |  |
| Temperatur in | 10°C | Tillopp 1 55°C | Tillopp 2 22°C | 10°C | 30°C | 25°C |
| Temperatur ut | - | 26–35°C |  | 52°C | 35°C | 20°C |
| Effekt | - | - |  | - | 3 000 W | 3 000 W |
| Flöde | - | - |  | 19 l/min | 516 l/h | 516 l/h |
| Anslutnings-riktning | Upp | Ned |  | Upp | Ned |  |
| Fördelning, antal avstick | - | - |  | 5 | 2 × 4 |  |

Combi Port M-4pipe HC-N

Applikation

Uponor Combi Port M-4pipe HC-N används för tappvarmvattenproduktion och reglering av ett centralt shuntat sekundärt värmesystem. Centralen är försedd med två primära tilloppsledningar för samtidig tappvarmvattenproduktion och tillförsel av värme och kyla via separata kretsar. Primära returledningar är separata. Denna central används när värme-/kylsystemet behöver separeras helt från varmvattenproduktionen, t.ex. när returtemperatur från kylsystemet differerar från returtemperatur från tappvarmvattenproduktionen, t.ex. i luftbehandlingskylsystem.

VVX00×-

Uponor Combi Port M-4pipe HC-N, prefabricerad central med integrerad värmeväxlare för decentraliserad varmvattenproduktion och värmekrets.

Centralen är försedd med två primära värmeanslutningar för samtidig varmvattenproduktion och distribution av kyla via värmekretsen

Värmeväxlaren är försedd med mekanisk proportionell flödesreglering för varmvattentappning och tömning efter varmvattentappning via den patenterade PM-ventilen.

Värmekretsen regleras via zonventil.

Varmvatten- och värmefördelare är integrerade i höljet.

Funktionsöversikt

| Rumsstyrning | Smatrix Base (trådbunden) Smatrix Base Pro (modbus) Smatrix Wave (wifi) |
| --- | --- |
| Elmatning | 230 V, 50 Hz |
| Hölje | 1000 × 580 × 145 mm (H × B × D) 1800 × 580 × 145 mm (H × B × D) |
| Passbit för mätare | Kallvatten R20 110 mm Värme R20 110 mm |

Produktkort

VVX00×-××1			1

|  | Kallvatten primär | Värme primär 1 | Värme primär 2 | Varmvatten sekundär | Värme sekundär | Kyla sekundär |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Förklaring | - | - | - | - | - |  |
| System | KV0× | VS0×(1) | VS0×(2) | VV0× | KS3× |  |
| Temperatur in | 10°C | 55°C | 22°C | 10°C | 30°C | 25°C |
| Temperatur ut | - | 28–35°C | 26°C | 52°C | 35°C | 20°C |
| Effekt | - | - | - | - | 3 000 W | 3 000 W |
| Flöde | - | - | - | 19 l/min | 516 l/h | 516 l/h |
| Anslutnings-riktning | Upp | Ned | Ned | Upp | Ned |  |
| Fördelning, antal avstick | - | - | - | 5 | 2 × 4 |  |